## 数据
PO单号 | GSP案例号 | PO总金额 | 需求日期 | 需求人 | 需求类型 | 产品线 | 产品型号 | 产品台数 | 故障现象 | 故障等级 | 工期要求 | 需求描述 | 项目大区 | 项目国家 | 项目区域 | 项目省份 | 项目名称 | 项目场景 | 专用服务条目 |  |  |  | 通用服务条目 |  |  |  | 提交人 | 创建时间 | 修改时间
[19 empty] | 服务条目 | 条目说明 | 单位 | 数量 | 服务条目 | 条目说明 | 单位 | 数量
PO2607040120 | RW2608030003 | 770.96 | 2026-08-03 | 舒盼军 Panjun Shu | 故障恢复 | 地面-组串式 | SG320HX | 1 | 1台SG320HX逆变器报风扇告警。 | 四级 | 1 | 1台SG320HX逆变器报风扇告警，更换控制板。 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东广州黄埔小鹏9.26MW光伏项目 | 屋顶 | 维护_SG320HX_四级故障恢复 | 2个小时内能恢复的故障 | 项 | 1 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
PO2607110126 | RW2608030004 | 690.53 | 2026-08-03 | 任浩浩 | 故障恢复 | 充电 | 分体式直流充电桩（CDC/IDC480~960+） | 1 | 主分通信异常 | 四级 | 1 | 主分通信异常，需要现场处理。 | 中国大区 | 中国 | 充电 | 广东 | 深圳市鑫奕甲辰科技有限公司深圳市光明楼村地铁站充电站3台CDC480（一拖四）+12台CDC120-1000F2C-G3直流充电机项目 | 平地 | 维护_直流充电桩四级故障恢复 | 2个小时内能恢复的故障 | 台 | 1 | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1
PO2607130011 | RW2608030005 | 1012.28 | 2026-08-03 | 段进洪 | 故障恢复 | 地面-集中式 | 1+X | 1 | 直流开关跳脱 | 二级 | 1 | 检查开关线圈供电回路是否供电正常，并恢复正常运行。 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东阳春中核100MW光伏发电项目 | 平地 | 维护_1+X_二级故障恢复 | 6个小时内恢复的故障 | 项 | 1 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
PO2607110009 | RW2608030006 | 1775.2 | 2026-08-03 | 舒盼军 Panjun Shu | 故障恢复 | 地面-组串式 | SG320HX | 1 | 1台SG320HX逆变器异常待机。 | 整机更换 | 1 | 1台SG320HX逆变器异常待机，更换整机。 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东肇庆四会华电200MW光伏发电项目 | 水上 | 整机更换_维修（≤3台场景） | SG320整机更换（≤3台场景） | 台 | 1 | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 搬运1 | 因服务需求产生整机搬运费，适用于组串式逆变器产品线 | 次 | 1
[23 empty] | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1
PO2607110035 | RW2608030007 | 1755.89 | 2026-08-03 | 赵申奥 | 故障恢复 | 地面-组串式 | SG320HX | 1 | 外盖板鼓包，模块失效 | 整机更换 | 1 | 整机更换 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东河源彭寨京能100MW光伏发电项目（1标段60MW） | 山地 | 整机更换_维修（≤3台场景） | SG320整机更换（≤3台场景） | 台 | 1 | 搬运1 | 因服务需求产生整机搬运费，适用于组串式逆变器产品线 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
PO2607110036 | RW2608030008 | 1509.75 | 2026-08-03 | 段进洪 | 故障恢复 | 地面-组串式 | SG225HX | 1 | 设备异常，直流侧失效 | 整机更换 | 1 | 更换整机 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东湛江雷州江苏大航二期40MW光伏发电项目 | 平地 | 整机更换_维修 | SG225整机更换 | 台 | 1 | 搬运1 | 因服务需求产生整机搬运费，适用于组串式逆变器产品线 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
[23 empty] | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1
PO2607110037 | RW2608030009 | 1132.94 | 2026-08-03 | 赵申奥 | 故障恢复 | 地面-组串式 | SG250HX | 1 | 外盖板鼓包，模块失效 | 整机更换 | 1 | 整机更换 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东汕尾南方机械铸造厂3.13MW光伏项目 | 屋顶 | 整机更换_SG250HX_维修 | SG250HX整机更换 | 台 | 1 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
PO2607110038 | IN2608030003 | 1105.15 | 2026-08-03 | 舒盼军 Panjun Shu | 交付 | 地面-组串式 | SG320HX | 9 |  |  | 1 | 8台SG320HX-20跟1台SG250HX-20逆变器进行并网调试+巡检。 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东珠海太阳鸟游艇2.81MW光伏项目 | 屋顶 | 交付_SG320_产品调试 | SG320系列逆变器并网调试服务 | 台 | 9 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
PO2607090147 | RW2608030010 | 1775.2 | 2026-08-03 | 赵申奥 | 故障恢复 | 地面-组串式 | SG225HX | 1 | 待机故障 | 整机更换 | 1 | 整机更换 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东惠州观音阁粤电100MW光伏发电项目 | 水上 | 整机更换_SG225HX_维修 | SG225整机更换 | 台 | 1 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
[23 empty] | 搬运1 | 因服务需求产生整机搬运费，适用于组串式逆变器产品线 | 次 | 1
PO2607090146 | RW2608030011 | 738.79 | 2026-08-03 | 赵申奥 | 故障恢复 | 地面-组串式 | SG320HX | 1 | 控制板损坏 | 四级 | 1 | 更换控制板 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东大埔丰枫农业5.9MW光伏发电项目 | 山地 | 维护_SG320HX_四级故障恢复 | 2个小时内能恢复的故障 | 项 | 1 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
PO2607090172 | RW2608030012 | 690.53 | 2026-08-03 | 任浩浩 | 故障恢复 | 充电 | 分体式直流充电桩（CDC/IDC480~960+） | 1 | 直连模块失效，无法充电。 | 四级 | 0.5 | 模块失效，需要现场处理。 | 中国大区 | 中国 | 充电 | 广东 | 江门市江盛天使汇创投有限公司广东省江门市 蓬江区豸岗外来村综合楼西北停车场充电站1套CDC480(1+5台普通终端)直流充电机项目 | 平地 | 维护_直流充电桩四级故障恢复 | 2个小时内能恢复的故障 | 台 | 1 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
PO2607060039 | RW2608030013 | 1755.89 | 2026-08-03 | 赵申奥 | 故障恢复 | 地面-组串式 | SG225HX | 1 | 整机失效 | 整机更换 | 1 | 整机更换 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东惠东羲和电力三峡70MW光伏发电项目 现场请劳务 | 山地 | 整机更换_SG225HX_维修 | SG225整机更换 | 台 | 1 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 搬运1 | 因服务需求产生整机搬运费，适用于组串式逆变器产品线 | 次 | 1
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
PO2607060036 | RW2608030014 | 577.91 | 2026-08-03 | 赵申奥 | 故障恢复 | 地面-组串式 | 通讯箱 | 1 | 通讯离线 | 三级 | 1 | 更换数采 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东大埔丰枫农业5.9MW光伏发电项 | 山地 | 维护_通讯箱_硬件维护 | logger、交换机、防雷板等更换及通讯恢复 | 台 | 1 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
PO2607060033 | IN2608030004 | 841.5 | 2026-08-03 | 赵申奥 | 交付 | 电力储能 | 储能系统 | 2 |  |  | 1 | 配合AVC做无功阶跃试验 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 阳光新能源广东揭阳8.5MW/17MWh储能项目 | 平地 | 交付_光储产品_涉网试验 | 光储产品涉网试验 | 次 | 1 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
PO2607060003 | RC2608030001 | 1173.15 | 2026-08-03 | 段进洪 | 故障恢复 | 地面-集中式 | 集中式历史产品 | 1 | PDP故障保护 | 一级 | 1 | 更换IGBT模块及驱动板。 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东江门信义玻璃二期13MW光伏发电项目 | 平地 | 维护_集中式历史产品_一级故障恢复 | 需6个小时以上恢复的故障 | 台 | 1 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
PO2607070087 | RW2608030015 | 851.4 | 2026-08-03 | 赵申奥 | 故障恢复 | 地面-集中式 | 集中式汇流箱 | 2 | 直流防雷故障 | 四级 | 1 | 排查汇流箱报直流防雷故障 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 阳光新能源广东揭阳揭东区龙尾80MW光伏项目 | 水上 | 维护_集中式汇流箱_器件维护 | 集中式汇流箱熔丝、PCB版、断路器等器件维护 | 台 | 2 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
PO2607020065 | IN2608030005 | 657.54 | 2026-08-03 | 舒盼军 Panjun Shu | 交付 | 地面-组串式 | SG320HX | 2 |  |  | 1 | 2台SG320HX逆变器并网调试跟巡检。 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东佛山文灿压铸5.44MW光伏项目 | 屋顶 | 交付_SG320_产品调试 | SG320系列逆变器并网调试服务 | 台 | 2 | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1
PO2606300020 | OT2608030002 | 841.5 | 2026-08-03 | 段进洪 | 维护 | 地面-组串式 | SG320HX | 5 |  |  | 1 | 抽取5台逆变器，每台逆变器正常运行风扇更换1个，共计更换5个风扇，邮寄公司分析。 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东湛江徐闻友好农场210MW光伏发电项目 | 平地 | 无 | 无需条目时选择 | 台 | 1 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 通用 | 仅限客户培训、配合研发数据收集等需求（需报备审批后选择） | 次 | 1
PO2606290138 | RW2608030016 | 770.96 | 2026-08-03 | 赵申奥 | 故障恢复 | 地面-集中式 | SG3125HV | 1 | GFRT故障 | 四级 | 1 | 更换接地熔丝 | 中国大区 | 中国 | 南方区 | 广东 | 广东潮州华能100MW光伏发电项目 | 水上 | 维护_SG3125HV_四级故障恢复 | 2个小时内恢复的故障 | 项 | 1 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 1 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1
PO2607060006 | UP2608030001 | 3762 | 2026-08-03 | 任浩浩 | 整改 | 充电 | 一体式直流充电桩（CDC/IDC120~400+） | 18 |  |  | 1 | 整改接触器，铜牌，因工作量大，天气原因，服务商6.29、6.30、7.3、7.4日前往现场处理，因此变更在途次数为2次。 | 中国大区 | 中国 | 充电 | 广东 | 江门市联电新能源科技有限公司广东省江门市鹤山共和铁岗重卡充电站18台CDC320-C+一套CDC720(1-9)+一套CDC600（1-6）直流充电机项目 | 平地 | 整改_电器件更换 | 电器件批量整改（枪线、辅助电源、直流接触器等） | 台 | 18 | 在途1 | 赶往服务需求地的交通费用（含汽车票、火车票、自驾车辆等）、车辆租赁费用、高速过路费、油电费等科目费用 | 次 | 2 | 许新月 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:00:00
[23 empty] | 入离场 | 到达服务需求地开展维修动作前的的场站开票、入场培训、PPE穿戴等环节费用及服务需求完成后的离场工作，包含垃圾清运、服务报告整理回填、服务需求人员工作交接、沟通等环节费用 | 次 | 1